重庆化工职业学院2022年高低压配电设备预防性试验及日常维护

询价调研公告

为保证我校长寿校区高低压配电设备正常运行，现就我校2022年长寿校区高低压配电设备预防性试验及日常维护发布询价调研公告，欢迎符合条件的单位前来参加。

一、项目目标

1、我校长寿校区10kV高压配电设备、0.4kV低压配电设备和综合保护装置已运行多年，为保证学校电气设备的正常运行，拟于2022年度进行系统性安全隐患检查、排除，对学校内高低压设备进行预防性试验（试验时间根据学校教学运行情况具体安排），并出具试验报告。

2、年度日常维护内容：长寿校区内高低压配电设备的每月例行巡检、清洁；校内高低压配电设备日常维护、故障处理、元器件的更换等。

注：1、不含主体设备更换。

2、故障处理、元器件的更换，主材由学校提供，辅材由维护单位提供。

二、项目预算

项目费用按照《重庆市通用安装工程计价定额（2018）》及相关配套文件计算，请各单位根据本单位实际情况，结合清单及现场踏勘工作量报价。

三、施工范围（具体工程范围自行现场踏勘）

1、10kV开闭所、一号配电房、二配电房、箱式变电站及相关配套设备清洁、预防性试验。

2、学校内所有高低压配电设备的日常维护。

四、施工内容（包括但不限于，具体工程量自行现场踏勘）

1、10kV高压开关柜20台，其中进线柜4台、馈线柜12台、分段柜2台、PT柜2台。

2、10kV高压环网柜3套。

3、10kV箱式变电站13套。

4、干式电力变压器（10/0.4kV、630kVA）4台。

5、高压电力电缆22回。

6、0.4kV低压开关柜约50台，其中含无功补偿装置2套。

7、直流电源装置1套。

8、接地电阻约30处。

五、设备试验项目（包括但不限于）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 试验项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流互感器 | 台 | 72 | 1、绕组及末屏的绝缘电阻 2、Tgδ及电容量 3、交流耐压试验 4、局部放电测量 5、极性检查 6、各分接头的变比检查 7、一次绕组直流电阻测量 |  |
| 2 | 电压互感器 | 台 | 19 | 1、绝缘电阻 2、交流耐压试验 3、局部放电测量 4、联接组别和极性 5、电压比 |  |
| 3 | 套管 | 只 | 54 | 1、绝缘电阻 2、交流耐压试验 |  |
| 4 | 支柱绝缘子 | 只 | 138 | 1、绝缘电阻 2、交流耐压试验 |  |
| 5 | 避雷器 | 组 | 2 | 1、绝缘电阻 2、工频放电电压 3、底座绝缘电阻 4、检查放电计数器的动作情况 |  |
| 6 | 母线 | 段 | 8 | 1、绝缘电阻 2、交流耐压试验 |  |
| 7 | 干式变压器 | 台 | 17 | 1、绕组直流电阻 2、绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数 3、交流耐压试验 4、铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻 5、绕组泄漏电流 6、绕组所有分接的电压比 7、测温装置及其二次回路试验 8、冷却装置及其二次回路检查试验 |  |
| 8 | 真空断路器 | 台 | 11 | 1、绝缘电阻 2、交流耐压试验 3、辅助回路和控制回路交流耐压试验 4、导电回路电阻测量 5、合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻 6、 |  |
| 9 | SF6断路器 | 台 | 6 | 1、断路器内SF6气体的湿度以及气体的其它检测项目 2、交流耐压试验 3、辅助回路和控制回路绝缘电阻 4、辅助回路和控制回路交流耐压试验 5、断口间的绝缘电阻 6、合闸电阻值和合闸电阻的投入时间 7、分、合闸电磁铁的动作电压 8、导电回路电阻测量 9、分、合闸线圈直流电阻 10、SF6气体气体密度监视器检测 11、压力表校验，机构操作压力整定值校验，机械安全阀校验 12、液（气）压操动机构的泄漏试验 |  |
| 10 | 隔离开关（组熔开关） | 台 | 18 | 1、支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻 2、二次回路的绝缘电阻 3、交流耐压试验 4、二次回路交流耐压试验 5、导电回路电阻测量 |  |
| 11 | 电力电缆 | 回 | 22 | 1、交流耐压试验 2、电缆主绝缘绝缘电阻 3、电缆外护套绝缘电阻 4、电缆内衬层绝缘电阻 5、电缆主绝缘直流耐压试验 |  |
| 12 | 二次回路 | 回 | 80 | 1、绝缘电阻 2、交流耐压试验 |  |
| 13 | 高压开关柜 | 台 | 23 | 1、辅助回路和控制回路绝缘电阻 2、辅助回路和控制回路交流耐压试验 3、断路器插头的导电回路电阻 4、操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电压 5、合闸接触器和分合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻 6、绝缘电阻试验 7、交流耐压试验 8、检查电压抽取（带电显示）装置 9、五防性能检查 10、高压开关柜的隔离开关、组熔开关、断路器、电流互感器、电压互感器，避雷器、支母线等试验 |  |
| 14 | 无功补偿装置 | 套 | 2 | 1、极间绝缘电阻 2、电容值 3、并联电容值测量 4、交流耐压试验 |  |
| 15 | 微机保护装置 | 套 | 12 | 整组试验 |  |
| 16 | 直流电源装置 | 套 | 1 | 整组试验 |  |

六、施工方资质要求

1、一般资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定资格条件

（1）具有承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质；

（2）电气日常维护人员持证。

（3）出现电气故障后2小时内到达现场进行处理。

七、询价调研文件内容包括：

1、报价函（格式见附件、须加盖本单位公章）

2、资格证明文件（须加盖本单位公章）

（1）法人营业执照副本复印件

（2）组织代码机构证书复印件

- 电力设施许可证复印件

文件份数：纸质一份（密封并加盖单位公章）

八、资料送达地址及联系方式

请有意向的单位于2022年3月7日12：00前将相关材料密封送达，逾期送达视为报价无效。相关材料可当面递交或邮寄。地址：重庆化工职业学院长寿校区创业园2405室。

联系人：宋老师；联系电话：02381880151

技术负责人：晏老师；联系电话：02381880217

监督人：陈老师；联系电话：02381886054

附件

报  价  函

- 项目名称：

重庆化工职业学院2022年高低压配电设备预防性试验及日常维护

二、施工范围及工程量（具体工程量已自行现场踏勘）

1、

2、

3、

四、报价（人民币元）：

大写：;小写：

注：本报价为包干价，已包含施工、交通、通讯、设备（仪器）使用费、劳务费、加班费、管理费、意外险费、利润、税金、工伤保险费等一切费用。

报价单位：

法定代表人（或其委托代理人）：

联系电话：

公司地址：

（报价单位盖章）

年  月 日